## Líneas
Name | In Folder | Grid | Terminal i | Terminal j | Length | Name | Rtd.Current | R1 | X1 | B1 | R0 | X0 | B0
|  |  | Busbar | Busbar | km |  | kA | Ohm | Ohm | uS | Ohm | Ohm | uS
807109 | 58 512 | 58 512 | 9891951 | 6814484C | 0.0014 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0057 | 0.0008 | 0.0026 | 0.0026
803275 | 58 512 | 58 512 | 7338040A | 9891714 | 0.0461 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0191 | 0.0206 | 0.1774 | 0.0337 | 0.0858 | 0.0813
787612 | 58 512 | 58 512 | 7338040B | 58 512_Term | 0.012 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.005 | 0.0019 | 0 | 0.008 | 0.0049 | 0
787611 | 58 512 | 58 512 | 3073637 | 3073645 | 0.036 | 3F_15_CU_4/0_XLPE | 0.295 | 0.008 | 0.0051 | 0 | 0.012 | 0.0129 | 0
787609 | 58 512 | 58 512 | 9891714 | 3073637 | 0.02 | 3F_15_CU_4/0_XLPE | 0.295 | 0.0044 | 0.0028 | 0 | 0.0067 | 0.0072 | 0
787562 | 58 512 | 58 512 | 3073645 | 3073653 | 0.0299 | 3F_15_CU_4/0_XLPE | 0.295 | 0.0066 | 0.0042 | 0 | 0.01 | 0.0107 | 0
781314 | 58 512 | 58 512 | 9891757 | 9891765 | 0.0422 | 3F_15_ACSR_266_ECO | 0.465 | 0.009 | 0.0144 | 0.2453 | 0.0164 | 0.1983 | 0.057
781313 | 58 512 | 58 512 | 5583462 | 9891757 | 0.0217 | 3F_15_ACSR_266_ECO | 0.465 | 0.0046 | 0.0074 | 0.1265 | 0.0085 | 0.1023 | 0.0294
781311 | 58 512 | 58 512 | 9891749 | 5583462 | 0.0219 | 3F_15_ACSR_266_ECO | 0.465 | 0.0047 | 0.0075 | 0.1274 | 0.0085 | 0.103 | 0.0296
781310 | 58 512 | 58 512 | 9891731 | 9891749 | 0.034 | 3F_15_CU_4/0_XLPE | 0.295 | 0.0076 | 0.0048 | 0 | 0.0114 | 0.0122 | 0
781019 | 58 512 | 58 512 | 9838503B | 9838490A | 0.0317 | 3F_15_ACSR_266_ECO | 0.465 | 0.0067 | 0.0108 | 0.1845 | 0.0124 | 0.1491 | 0.0429
780988 | 58 512 | 58 512 | 9838481 | 6894381A | 0.0032 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0123 | 0.0023 | 0.0059 | 0.0056
780931 | 58 512 | 58 512 | 9787712 | 6817246A | 0.0016 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0006 | 0.0007 | 0.006 | 0.0011 | 0.0029 | 0.0028
780887 | 58 512 | 58 512 | 9787712 | 9787691A | 0.0241 | 3F_15_ACSR_266_ECO | 0.465 | 0.0051 | 0.0082 | 0.1403 | 0.0094 | 0.1134 | 0.0326
780770 | 58 512 | 58 512 | 9787691A | 9891951 | 0.0167 | 3F_15_ACSR_266_ECO | 0.465 | 0.0035 | 0.0057 | 0.0969 | 0.0065 | 0.0783 | 0.0225
780769 | 58 512 | 58 512 | 9891951 | 6840621A | 0.0348 | 3F_15_ACSR_266_ECO | 0.465 | 0.0074 | 0.0119 | 0.2026 | 0.0136 | 0.1638 | 0.0471
771187 | 58 512 | 58 512 | 9652787 | 9094253C | 0.0114 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0075 | 0.0049 | 0 | 0.0125 | 0.0047 | 0
771186 | 58 512 | 58 512 | 9652779 | 9652787 | 0.0113 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0074 | 0.0048 | 0 | 0.0123 | 0.0046 | 0
771185 | 58 512 | 58 512 | 4929730E | 9652779 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
767711 | 58 512 | 58 512 | 8814546A | 7883153 | 0.0198 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0082 | 0.0089 | 0.0763 | 0.0145 | 0.0369 | 0.035
767709 | 58 512 | 58 512 | 6817394A | 8814546A | 0.0153 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0063 | 0.0068 | 0.0587 | 0.0111 | 0.0284 | 0.0269
767705 | 58 512 | 58 512 | 6817386B | 6817394A | 0.0206 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0086 | 0.0092 | 0.0794 | 0.0151 | 0.0384 | 0.0364
761462 | 58 512 | 58 512 | 6814450C | 6814441A | 0.0198 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0052 | 0.0085 | 0.0795 | 0.0114 | 0.0365 | 0.0356
761460 | 58 512 | 58 512 | 4929730D | 6814506A | 0.0132 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0034 | 0.0057 | 0.0529 | 0.0076 | 0.0243 | 0.0237
761458 | 58 512 | 58 512 | 6814492 | 4929730A | 0.0232 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0061 | 0.01 | 0.0932 | 0.0134 | 0.0427 | 0.0417
761437 | 58 512 | 58 512 | 9838503C | 6821022A | 0.0515 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0269 | 0.0235 | 0.1939 | 0.0432 | 0.0963 | 0.0899
761436 | 58 512 | 58 512 | 9838503C | 6821081 | 0.0414 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0216 | 0.0189 | 0.156 | 0.0347 | 0.0775 | 0.0723
761434 | 58 512 | 58 512 | 9212523 | 9838503A | 0.0577 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0151 | 0.0248 | 0.2318 | 0.0333 | 0.1064 | 0.1038
761433 | 58 512 | 58 512 | 9212523 | 6817343C | 0.0006 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0023 | 0.0004 | 0.0011 | 0.001
761430 | 58 512 | 58 512 | 9212531 | 9212523 | 0.0445 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0116 | 0.0191 | 0.1789 | 0.0257 | 0.0821 | 0.0801
761315 | 58 512 | 58 512 | 6817378D | 9212531 | 0.0005 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0008
753649 | 58 512 | 58 512 | 9154582 | 6814531 | 0.026 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0068 | 0.0112 | 0.1046 | 0.015 | 0.048 | 0.0468
753648 | 58 512 | 58 512 | 9154582 | 8989427A | 0.0207 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0054 | 0.0089 | 0.0831 | 0.0119 | 0.0381 | 0.0372
747014 | 58 512 | 58 512 | 8989427A | 6814557 | 0.0242 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0101 | 0.0109 | 0.0933 | 0.0177 | 0.0451 | 0.0428
743153 | 58 512 | 58 512 | 9154582 | 6814549A | 0.0032 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0123 | 0.0023 | 0.0059 | 0.0056
740885 | 58 512 | 58 512 | 8981973 | 8871981A | 0.0031 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.002 | 0.0013 | 0 | 0.0034 | 0.0013 | 0
740884 | 58 512 | 58 512 | 6814522B | 8981973 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
722426 | 58 512 | 58 512 | 6894399 | 8295999A | 0.0042 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0027 | 0.0018 | 0 | 0.0046 | 0.0017 | 0
722425 | 58 512 | 58 512 | 7883188B | 6894399 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
722424 | 58 512 | 58 512 | 7883188A | 6894402A | 0.0133 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0055 | 0.006 | 0.0513 | 0.0097 | 0.0248 | 0.0235
720954 | 58 512 | 58 512 | 7314604 | 7314612A | 0.0327 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0215 | 0.014 | 0 | 0.0359 | 0.0134 | 0
720953 | 58 512 | 58 512 | 7074409B | 7314604 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
720328 | 58 512 | 58 512 | 5580579 | 5580587A | 0.0055 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.0023 | 0.0009 | 0 | 0.0037 | 0.0023 | 0
720327 | 58 512 | 58 512 | 5580561 | 5580579 | 0.006 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.0025 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0.0025 | 0
720326 | 58 512 | 58 512 | 5580552 | 5580561 | 0.0155 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.0065 | 0.0025 | 0 | 0.0103 | 0.0063 | 0
720246 | 58 512 | 58 512 | 6894402B | 6840531A | 0.0401 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0166 | 0.0179 | 0.1542 | 0.0293 | 0.0746 | 0.0707
720243 | 58 512 | 58 512 | 7883188A | 7833253 | 0.018 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0075 | 0.0081 | 0.0693 | 0.0132 | 0.0335 | 0.0318
720229 | 58 512 | 58 512 | 6820930B | 6817378A | 0.0032 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0124 | 0.0024 | 0.006 | 0.0057
720217 | 58 512 | 58 512 | 1192396 | 1192663A | 0.0039 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0025 | 0.0017 | 0 | 0.0042 | 0.0016 | 0
720216 | 58 512 | 58 512 | 1192469 | 1192396 | 0.003 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.002 | 0.0013 | 0 | 0.0033 | 0.0012 | 0
720215 | 58 512 | 58 512 | 1192566 | 1192469 | 0.0083 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0054 | 0.0035 | 0 | 0.0091 | 0.0034 | 0
720214 | 58 512 | 58 512 | 6820972B | 1192566 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
720207 | 58 512 | 58 512 | 6818552A | 5603820B | 0.023 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0095 | 0.0103 | 0.0885 | 0.0168 | 0.0428 | 0.0406
720206 | 58 512 | 58 512 | 6820972A | 6818552A | 0.0378 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0157 | 0.0169 | 0.1455 | 0.0276 | 0.0704 | 0.0667
720181 | 58 512 | 58 512 | 4159233A | 6821031A | 0.0226 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0094 | 0.0101 | 0.0869 | 0.0165 | 0.042 | 0.0398
720180 | 58 512 | 58 512 | 6821022A | 4159233A | 0.0296 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0123 | 0.0133 | 0.114 | 0.0216 | 0.0552 | 0.0523
720178 | 58 512 | 58 512 | 5580544 | 5580552 | 0.0136 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.0057 | 0.0022 | 0 | 0.009 | 0.0055 | 0
720177 | 58 512 | 58 512 | 4159233B | 5580544 | 0.012 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.005 | 0.0019 | 0 | 0.008 | 0.0049 | 0
720157 | 58 512 | 58 512 | 9838481 | 9838490B | 0.0308 | 3F_15_ACSR_266_ECO | 0.465 | 0.0065 | 0.0105 | 0.179 | 0.012 | 0.1447 | 0.0416
720155 | 58 512 | 58 512 | 6894372 | 6817289B | 0.002 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0078 | 0.0015 | 0.0038 | 0.0036
720154 | 58 512 | 58 512 | 6817301A | 6894372 | 0.011 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0046 | 0.0049 | 0.0422 | 0.008 | 0.0204 | 0.0194
720153 | 58 512 | 58 512 | 6894372 | 9838481 | 0.0082 | 3F_15_ACSR_266_ECO | 0.465 | 0.0017 | 0.0028 | 0.0474 | 0.0032 | 0.0383 | 0.011
720152 | 58 512 | 58 512 | 9787704 | 6894372 | 0.0422 | 3F_15_ACSR_266_ECO | 0.465 | 0.009 | 0.0144 | 0.2455 | 0.0165 | 0.1985 | 0.0571
720148 | 58 512 | 58 512 | 4148223A | 6840884A | 0.0208 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0109 | 0.0095 | 0.0785 | 0.0175 | 0.039 | 0.0364
719467 | 58 512 | 58 512 | 6840957 | 6894356A | 0.0227 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0094 | 0.0102 | 0.0875 | 0.0166 | 0.0423 | 0.0401
719466 | 58 512 | 58 512 | 1191969A | 6840957 | 0.0155 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0064 | 0.007 | 0.0597 | 0.0113 | 0.0289 | 0.0274
719465 | 58 512 | 58 512 | 4244231A | 1191969A | 0.0127 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0053 | 0.0057 | 0.0489 | 0.0093 | 0.0236 | 0.0224
719414 | 58 512 | 58 512 | 1220667B | 4244052A | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
719413 | 58 512 | 58 512 | 1220667A | 9891951 | 0.0302 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0079 | 0.013 | 0.1214 | 0.0174 | 0.0557 | 0.0543
719412 | 58 512 | 58 512 | 6814492 | 1220667A | 0.0133 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0035 | 0.0057 | 0.0536 | 0.0077 | 0.0246 | 0.024
719325 | 58 512 | 58 512 | 6841023 | 6840931 | 0.0315 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0131 | 0.0141 | 0.1212 | 0.023 | 0.0587 | 0.0556
719324 | 58 512 | 58 512 | 6894356A | 6841023 | 0.0213 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0088 | 0.0095 | 0.0819 | 0.0155 | 0.0396 | 0.0375
719321 | 58 512 | 58 512 | 6841031A | 6841023 | 0.0289 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.012 | 0.0129 | 0.1111 | 0.0211 | 0.0538 | 0.0509
719288 | 58 512 | 58 512 | 7074409A | 5583471A | 0.0337 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.014 | 0.0151 | 0.1297 | 0.0246 | 0.0627 | 0.0595
719287 | 58 512 | 58 512 | 6814433C | 5583471A | 0.0067 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0018 | 0.0029 | 0.0271 | 0.0039 | 0.0124 | 0.0121
716705 | 58 512 | 58 512 | 6819141 | 4231821 | 0.0518 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0215 | 0.0232 | 0.1995 | 0.0379 | 0.0965 | 0.0915
716704 | 58 512 | 58 512 | 4231821 | 6817459A | 0.0409 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.017 | 0.0183 | 0.1573 | 0.0299 | 0.0761 | 0.0721
716703 | 58 512 | 58 512 | 6819095 | 4231821 | 0.0425 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0176 | 0.019 | 0.1636 | 0.0311 | 0.0792 | 0.075
716701 | 58 512 | 58 512 | 4231813D | 6819141 | 0.0365 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0151 | 0.0163 | 0.1404 | 0.0267 | 0.068 | 0.0644
715468 | 58 512 | 58 512 | 4929730B | 4929748 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
715467 | 58 512 | 58 512 | 4929756 | 4929748 | 0.0118 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0078 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0048 | 0
715466 | 58 512 | 58 512 | 4929781A | 4929756 | 0.0066 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0043 | 0.0028 | 0 | 0.0072 | 0.0027 | 0
715465 | 58 512 | 58 512 | 4929772A | 4929781B | 0.0073 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0048 | 0.0031 | 0 | 0.008 | 0.003 | 0
715131 | 58 512 | 58 512 | 4929535 | 4929527A | 0.011 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0072 | 0.0047 | 0 | 0.0121 | 0.0045 | 0
715130 | 58 512 | 58 512 | 4929543 | 4929535 | 0.0247 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0162 | 0.0105 | 0 | 0.0271 | 0.0101 | 0
715129 | 58 512 | 58 512 | 4929551 | 4929543 | 0.0229 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.015 | 0.0098 | 0 | 0.0251 | 0.0093 | 0
715128 | 58 512 | 58 512 | 6840884D | 4929551 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
714494 | 58 512 | 58 512 | 6841040 | 4244231A | 0.0128 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0106 | 0.0061 | 0.0462 | 0.0146 | 0.0241 | 0.0219
713296 | 58 512 | 58 512 | 4270606 | 4270045A | 0.018 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0118 | 0.0077 | 0 | 0.0197 | 0.0073 | 0
713295 | 58 512 | 58 512 | 4271408 | 4270606 | 0.0028 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0019 | 0.0012 | 0 | 0.0031 | 0.0012 | 0
713294 | 58 512 | 58 512 | 6817246B | 4271408 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
712226 | 58 512 | 58 512 | 4179421A | 6814506A | 0.024 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.01 | 0.0107 | 0.0924 | 0.0175 | 0.0447 | 0.0423
711723 | 58 512 | 58 512 | 6840973A | 4148223A | 0.0167 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0087 | 0.0076 | 0.063 | 0.014 | 0.0313 | 0.0292
322128 | 58 512 | 58 512 | 6840531A | 6817459A | 0.0164 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0068 | 0.0073 | 0.063 | 0.012 | 0.0305 | 0.0289
318550 | 58 512 | 58 512 | 7883196A | 6819117A | 0.0451 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0187 | 0.0202 | 0.1737 | 0.033 | 0.084 | 0.0796
318548 | 58 512 | 58 512 | 6819109 | 6819095 | 0.054 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0224 | 0.0242 | 0.2079 | 0.0395 | 0.1006 | 0.0953
318538 | 58 512 | 58 512 | 7883170A | 7883153 | 0.0568 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0236 | 0.0255 | 0.2187 | 0.0415 | 0.1058 | 0.1003
318537 | 58 512 | 58 512 | 7833253 | 7883170A | 0.061 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0253 | 0.0273 | 0.2348 | 0.0446 | 0.1136 | 0.1077
318535 | 58 512 | 58 512 | 6819214 | 7833253 | 0.0454 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0237 | 0.0207 | 0.171 | 0.0381 | 0.0849 | 0.0793
311636 | 58 512 | 58 512 | 6817220C | 6817238 | 0.0329 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0172 | 0.015 | 0.1241 | 0.0276 | 0.0616 | 0.0576
311635 | 58 512 | 58 512 | 6817211 | 6817220C | 0.035 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0183 | 0.016 | 0.1319 | 0.0293 | 0.0655 | 0.0612
311634 | 58 512 | 58 512 | 6817203A | 6817211 | 0.0339 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0177 | 0.0155 | 0.1275 | 0.0284 | 0.0633 | 0.0591
311633 | 58 512 | 58 512 | 6814573 | 6814557 | 0.031 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0162 | 0.0142 | 0.1168 | 0.026 | 0.058 | 0.0542
311632 | 58 512 | 58 512 | 6814573 | 6817203A | 0.0492 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0257 | 0.0225 | 0.1855 | 0.0413 | 0.0921 | 0.086
311629 | 58 512 | 58 512 | 6814522A | 6814531 | 0.0311 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0081 | 0.0134 | 0.1251 | 0.0179 | 0.0574 | 0.056
311628 | 58 512 | 58 512 | 6814522A | 6814514 | 0.0228 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.006 | 0.0098 | 0.0916 | 0.0132 | 0.042 | 0.041
311627 | 58 512 | 58 512 | 6814506A | 6814514 | 0.0472 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0123 | 0.0203 | 0.1896 | 0.0272 | 0.087 | 0.0849
311477 | 58 512 | 58 512 | 6819290A | 6819303A | 0.0636 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0332 | 0.029 | 0.2394 | 0.0533 | 0.1189 | 0.111
311476 | 58 512 | 58 512 | 6819281 | 6819290A | 0.0536 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.028 | 0.0245 | 0.2021 | 0.045 | 0.1003 | 0.0937
311475 | 58 512 | 58 512 | 6819214 | 6819281 | 0.0372 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0194 | 0.017 | 0.14 | 0.0312 | 0.0695 | 0.0649
311473 | 58 512 | 58 512 | 6819231A | 6819214 | 0.0334 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0174 | 0.0152 | 0.1258 | 0.028 | 0.0624 | 0.0583
311471 | 58 512 | 58 512 | 6819249A | 6819231A | 0.0333 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0174 | 0.0152 | 0.1255 | 0.0279 | 0.0623 | 0.0582
311469 | 58 512 | 58 512 | 6819273A | 6819231B | 0.0782 | 2F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0409 | 0.0343 | 0.3048 | 0.0574 | 0.1107 | 0.1627
311467 | 58 512 | 58 512 | 6817386B | 6817378A | 0.0387 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0202 | 0.0177 | 0.1458 | 0.0324 | 0.0724 | 0.0676
311453 | 58 512 | 58 512 | 6819117A | 6819109 | 0.0361 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.015 | 0.0162 | 0.1388 | 0.0264 | 0.0672 | 0.0637
311397 | 58 512 | 58 512 | 6840621A | 9787682A | 0.0344 | 3F_15_ACSR_266_ECO | 0.465 | 0.0073 | 0.0118 | 0.2004 | 0.0134 | 0.162 | 0.0466
311394 | 58 512 | 58 512 | 6841040 | 6840884A | 0.0383 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0318 | 0.0182 | 0.1385 | 0.0439 | 0.0723 | 0.0656
311384 | 58 512 | 58 512 | 6840841B | 6840931 | 0.0389 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0323 | 0.0184 | 0.1405 | 0.0445 | 0.0734 | 0.0666
311382 | 58 512 | 58 512 | 9787704 | 6840841A | 0.0323 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0268 | 0.0153 | 0.1167 | 0.037 | 0.061 | 0.0553
311380 | 58 512 | 58 512 | 6820956A | 6820972A | 0.0084 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.007 | 0.004 | 0.0305 | 0.0097 | 0.016 | 0.0145
311379 | 58 512 | 58 512 | 6820948 | 6820956A | 0.0494 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0258 | 0.0225 | 0.186 | 0.0414 | 0.0924 | 0.0863
311378 | 58 512 | 58 512 | 6820930A | 6820948 | 0.029 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.024 | 0.0137 | 0.1047 | 0.0332 | 0.0547 | 0.0496
311371 | 58 512 | 58 512 | 6821006A | 6820999 | 0.0452 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0236 | 0.0206 | 0.1703 | 0.0379 | 0.0845 | 0.079
311370 | 58 512 | 58 512 | 6820999 | 6820981 | 0.0633 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0331 | 0.0289 | 0.2383 | 0.053 | 0.1183 | 0.1105
311369 | 58 512 | 58 512 | 6817343C | 6820981 | 0.0224 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0117 | 0.0102 | 0.0844 | 0.0188 | 0.0419 | 0.0391
311365 | 58 512 | 58 512 | 6821057A | 6821031B | 0.0357 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0471 | 0.0175 | 0.1241 | 0.0584 | 0.068 | 0.0601
311358 | 58 512 | 58 512 | 6841180A | 6841091A | 0.0161 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0084 | 0.0073 | 0.0605 | 0.0135 | 0.03 | 0.0281
311357 | 58 512 | 58 512 | 6841155C | 6841091A | 0.0307 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.016 | 0.014 | 0.1156 | 0.0257 | 0.0574 | 0.0536
311355 | 58 512 | 58 512 | 6841244 | 6841171A | 0.0307 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.016 | 0.014 | 0.1156 | 0.0257 | 0.0574 | 0.0536
311353 | 58 512 | 58 512 | 6841155B | 6841244 | 0.0157 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0082 | 0.0072 | 0.059 | 0.0131 | 0.0293 | 0.0274
311350 | 58 512 | 58 512 | 6841074 | 6841155A | 0.0341 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0178 | 0.0156 | 0.1284 | 0.0286 | 0.0637 | 0.0595
311349 | 58 512 | 58 512 | 6821081 | 6841074 | 0.0399 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0209 | 0.0182 | 0.1504 | 0.0335 | 0.0747 | 0.0697
311337 | 58 512 | 58 512 | 9787704 | 9787712 | 0.0337 | 3F_15_ACSR_266_ECO | 0.465 | 0.0072 | 0.0115 | 0.196 | 0.0131 | 0.1585 | 0.0456
311336 | 58 512 | 58 512 | 6817254B | 9787704 | 0.0023 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0019 | 0.0011 | 0.0083 | 0.0026 | 0.0043 | 0.0039
311331 | 58 512 | 58 512 | 6814484C | 6814476A | 0.0357 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0093 | 0.0153 | 0.1434 | 0.0206 | 0.0658 | 0.0642
311075 | 58 512 | 58 512 | 6814433B | 9254846 | 0.0256 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0134 | 0.0117 | 0.0965 | 0.0215 | 0.0479 | 0.0447
311074 | 58 512 | 58 512 | 9254846 | 7184590A | 0.027 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0141 | 0.0123 | 0.1016 | 0.0226 | 0.0504 | 0.0471
311069 | 58 512 | 58 512 | 6814425 | 6814433A | 0.0549 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0144 | 0.0236 | 0.2207 | 0.0317 | 0.1012 | 0.0988
311068 | 58 512 | 58 512 | 6814425 | 6814417D | 0.0416 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0109 | 0.0179 | 0.1671 | 0.024 | 0.0767 | 0.0748
311066 | 58 512 | 58 512 | 6814417A | 9891765 | 0.0141 | 3F_15_ACSR_266_ECO | 0.465 | 0.003 | 0.0048 | 0.0819 | 0.0055 | 0.0663 | 0.0191
311061 | 58 512 | 58 512 | 3073653 | 9891731 | 0.0623 | 3F_15_CU_4/0_XLPE | 0.295 | 0.0138 | 0.0088 | 0 | 0.0208 | 0.0223 | 0
311044 | 58 512 | 58 512 | 6814476A | 6814450A | 0.0158 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0041 | 0.0068 | 0.0633 | 0.0091 | 0.029 | 0.0283
311040 | 58 512 | 58 512 | 6814433A | 6814441A | 0.0477 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0125 | 0.0205 | 0.1917 | 0.0275 | 0.088 | 0.0858
830214 | 9838503 | 58 512 | 9838503B | 9838503C | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
781000 | 9838503 | 58 512 | 9838503B | 9838503A | 0.0012 | 3F_15_ACSR_266_ECO | 0.465 | 0.0003 | 0.0004 | 0.007 | 0.0005 | 0.0056 | 0.0016
788527 | 7883188 | 58 512 | 7883188B | 7883188C | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
311356 | 6841171 | 58 512 | 6841171A | 6841171B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
311352 | 6841155 | 58 512 | 6841155A | 6841155C | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
311351 | 6841155 | 58 512 | 6841155A | 6841155B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
311388 | 6841031 | 58 512 | 6841031B | 6841031A | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
311383 | 6840841 | 58 512 | 6840841A | 6840841B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
318517 | 6821031 | 58 512 | 6821031A | 6821031B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0042 | 0.002 | 0.0023 | 0.002
311372 | 6821006 | 58 512 | 6821006B | 6821006A | 0.0012 | 3F_15_ACSR_4_AIRE | 0.139 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0042 | 0.002 | 0.0023 | 0.002
311377 | 6820930 | 58 512 | 6820930B | 6820930A | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
311470 | 6819249 | 58 512 | 6819249A | 6819249B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
311472 | 6819231 | 58 512 | 6819231A | 6819231B | 0.0012 | 2F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0047 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0025
311466 | 6817386 | 58 512 | 6817386A | 6817386B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
761461 | 6814450 | 58 512 | 6814450A | 6814450C | 0.0012 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0048 | 0.0007 | 0.0022 | 0.0022
311071 | 6814433 | 58 512 | 6814433C | 6814433B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
311070 | 6814433 | 58 512 | 6814433A | 6814433B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.001 | 0.0006 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0021
781915 | 6814417 | 58 512 | 6814417D | 6814417A | 0.0012 | 3F_15_ACSR_266_ECO | 0.465 | 0.0003 | 0.0004 | 0.007 | 0.0005 | 0.0056 | 0.0016
761459 | 4929730 | 58 512 | 4929730A | 4929730D | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
715132 | 4929527 | 58 512 | 4929527A | 4929527B | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
Line(1) | expansiones | expansiones |  |  | 0.101 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0528 | 0.0461 | 0.3805 | 0.0847 | 0.1889 | 0.1765
Line | expansiones | expansiones |  |  | 0.007 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0058 | 0.0033 | 0.0253 | 0.008 | 0.0132 | 0.012

## Cargas_Demanda_corto
Name | In Folder | Grid | Terminal | Terminal | App.Pow. | Pow.Fact. | ESTACION | EQUIPO_NT | CAMPO | FECHA | I [A] | S [MVA]
|  |  | StaCubic | Busbar | MVA |  | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832 | 64.15 | 1.5333 | Hora | S [MVA] | Potencia Aparente en cabecera del circuito
302114_LV_LOAD | 9838503 | 58 512 | 9838503 | 302114_LV | 0.075 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.0417 | 58.7377 | 1.404 | 9 | 1.5083
302168_LV_LOAD | 9787691 | 58 512 | 9787691 | 302168_LV | 0.1125 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.0833 | 53.923 | 1.2889 | 12 | 1.8637
719650_LV_LOAD | 9094253 | 58 512 | 9094253 | 719650_LV | 0.1125 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.125 | 49.8665 | 1.1919 | 15 | 2.1587
714584_LV_LOAD | 8989427 | 58 512 | 8989427 | 714584_LV | 0.075 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.1667 | 46.3107 | 1.1069
709212_LV_LOAD | 8871981 | 58 512 | 8871981 | 709212_LV | 0.075 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.2083 | 43.4391 | 1.0383 | El apoyo donde se conectará el GD es el | 7314612
715922_LV_LOAD | 8814546 | 58 512 | 8814546 | 715922_LV | 0.1125 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.25 | 41.0122 | 0.98029
704044_LV_LOAD | 8295999 | 58 512 | 8295999 | 704044_LV | 0.1125 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.2917 | 41.5662 | 0.99353
302150_LV_LOAD | 7883170 | 58 512 | 7883170 | 302150_LV | 0.075 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.3333 | 49.6308 | 1.1863
708423_LV_LOAD | 7314612 | 58 512 | 7314612 | 708423_LV | 0.3 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.375 | 63.104 | 1.5083 | Corto en Barraje 13,8 kV S/E Bs. Aires
725519_LV_LOAD | 7184590 | 58 512 | 7184590 | 725519_LV | 0.025 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.4167 | 73.374 | 1.7538 | Falla desde subestación | Sk [MVA] | Ik [kA] | Ip [kA] | Relación R/X (pico)
302112_LV_LOAD | 6894381 | 58 512 | 6894381 | 302112_LV | 0.05 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.4583 | 76.9016 | 1.8381 | Trifasico | 121 | 5.063 | 13.552 | 0.039
726470_LV_LOAD | 6894356 | 58 512 | 6894356 | 726470_LV | 0.075 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.5 | 77.9695 | 1.8637 | Monofasico (a) | 42.4 | 5.317 | 14.232 | 0.039
302118_LV_LOAD | 6841180 | 58 512 | 6841180 | 302118_LV | 0.1125 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.5417 | 70.4451 | 1.6838
302116_LV_LOAD | 6841171 | 58 512 | 6841171 | 302116_LV | 0.15 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.5833 | 74.1589 | 1.7726
725279_LV_LOAD | 6841155 | 58 512 | 6841155 | 725279_LV | 0.075 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.625 | 90.3145 | 2.1587
302117_LV_LOAD | 6841091 | 58 512 | 6841091 | 302117_LV | 0.075 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.6667 | 95.4073 | 2.2805
302134_LV_LOAD | 6841031 | 58 512 | 6841031 | 302134_LV | 0.075 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.7083 | 96.5977 | 2.3089
302137_LV_LOAD | 6840973 | 58 512 | 6840973 | 302137_LV | 0.075 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.75 | 92.3427 | 2.2072
302136_LV_LOAD | 6840884 | 58 512 | 6840884 | 302136_LV | 0.075 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.7917 | 84.4092 | 2.0176
302133_LV_LOAD | 6840841 | 58 512 | 6840841 | 302133_LV | 0.1125 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.8333 | 77.1703 | 1.8445
302151_LV_LOAD | 6840531 | 58 512 | 6840531 | 302151_LV | 0.03 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.875 | 72.906 | 1.7426
302125_LV_LOAD | 6821057 | 58 512 | 6821057 | 302125_LV | 0.075 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.9167 | 70.9829 | 1.6967
726515_LV_LOAD | 6821031 | 58 512 | 6821031 | 726515_LV | 0.1125 | 0.9 | SEBAIRES | 13.8 | 58-512 | 45832.9583 | 68.4018 | 1.635
303303_LV_LOAD | 6821022 | 58 512 | 6821022 | 303303_LV | 0.075 | 0.9
302161_LV_LOAD | 6821006 | 58 512 | 6821006 | 302161_LV | 0.1125 | 0.9 | Información de solicitudes en el circuito 58 512
302131_LV_LOAD | 6820956 | 58 512 | 6820956 | 302131_LV | 0.03 | 0.9
302159_LV_LOAD | 6819303 | 58 512 | 6819303 | 302159_LV | 0.05 | 0.9 | * Numero de solicitudes de insumos vigentes: 0
735964_LV_LOAD | 6819290 | 58 512 | 6819290 | 735964_LV | 0.1125 | 0.9 | * Numero de solicitudes de ECS en proceso de aprobación: 0
302156_LV_LOAD | 6819273 | 58 512 | 6819273 | 302156_LV | 0.075 | 0.9 | * GD aprobados: 0
302157_LV_LOAD | 6819249 | 58 512 | 6819249 | 302157_LV | 0.1125 | 0.9
722189_LV_LOAD | 6819231 | 58 512 | 6819231 | 722189_LV | 0.075 | 0.9 | Escenario horizonte de evaluación (t+x) con x=2. Año horizonte: 2028 Se solicita que las proyecciones de demanda y condiciones de operación consideradas en el estudio sean evaluadas en conformidad con el documento UPME “Proyección de la demanda de energía eléctrica y potencia máxima 2025-2039 – Revisión julio de 2025”, tomando como referencia las proyecciones del área Nordeste, las cuales presentan un crecimiento aproximado acumulado del 7,72% entre los años 2026 y 2028.
302153_LV_LOAD | 6819117 | 58 512 | 6819117 | 302153_LV | 0.15 | 0.9
702198_LV_LOAD | 6818552 | 58 512 | 6818552 | 702198_LV | 0.075 | 0.9
302152_LV_LOAD | 6817459 | 58 512 | 6817459 | 302152_LV | 0.1125 | 0.9
715567_LV_LOAD | 6817394 | 58 512 | 6817394 | 715567_LV | 0.075 | 0.9
302147_LV_LOAD | 6817386 | 58 512 | 6817386 | 302147_LV | 0.1125 | 0.9
302129_LV_LOAD | 6817378 | 58 512 | 6817378 | 302129_LV | 0.075 | 0.9
302128_LV_LOAD | 6817343 | 58 512 | 6817343 | 302128_LV | 0.075 | 0.9
302113_LV_LOAD | 6817301 | 58 512 | 6817301 | 302113_LV | 0.045 | 0.9
302111_LV_LOAD | 6817289 | 58 512 | 6817289 | 302111_LV | 0.045 | 0.9 | Proyectos GD/AGPE/AGGE Aprobados (Incluir en simulación)
302055_LV_LOAD | 6817254 | 58 512 | 6817254 | 302055_LV | 0.225 | 0.9 | Proyecto de generacion | Circuito | Apoyo | Capacidad [kVA]
302209_LV_LOAD | 6817220 | 58 512 | 6817220 | 302209_LV | 0.075 | 0.9 | No existen generadores aprobados vigentes para este circuito
302191_LV_LOAD | 6817203 | 58 512 | 6817203 | 302191_LV | 0.15 | 0.9
735212_LV_LOAD | 6814549 | 58 512 | 6814549 | 735212_LV | 0.15 | 0.9
302193_LV_LOAD | 6814506 | 58 512 | 6814506 | 302193_LV | 0.15 | 0.9
302063_LV_LOAD | 6814484 | 58 512 | 6814484 | 302063_LV | 0.1125 | 0.9
302062_LV_LOAD | 6814484 | 58 512 | 6814484 | 302062_LV | 0.075 | 0.9
302061_LV_LOAD | 6814476 | 58 512 | 6814476 | 302061_LV | 0.03 | 0.9
302060_LV_LOAD | 6814450 | 58 512 | 6814450 | 302060_LV | 0.03 | 0.9
302059_LV_LOAD | 6814441 | 58 512 | 6814441 | 302059_LV | 0.075 | 0.9
302067_LV_LOAD | 6814433 | 58 512 | 6814433 | 302067_LV | 0.1125 | 0.9
304007_LV_LOAD | 6814417 | 58 512 | 6814417 | 304007_LV | 0.225 | 0.9
705252_LV_LOAD | 5583471 | 58 512 | 5583471 | 705252_LV | 0.075 | 0.9
705808_LV_LOAD | 5580587 | 58 512 | 5580587 | 705808_LV | 0.225 | 0.9
706708_LV_LOAD | 4929772 | 58 512 | 4929772 | 706708_LV | 0.3 | 0.9
706641_LV_LOAD | 4929527 | 58 512 | 4929527 | 706641_LV | 0.075 | 0.9
705677_LV_LOAD | 4270045 | 58 512 | 4270045 | 705677_LV | 0.075 | 0.9
706279_LV_LOAD | 4244231 | 58 512 | 4244231 | 706279_LV | 0.075 | 0.9
706125_LV_LOAD | 4244052 | 58 512 | 4244052 | 706125_LV | 0.4 | 0.9
704876_LV_LOAD | 4148223 | 58 512 | 4148223 | 704876_LV | 0.075 | 0.9
302132_LV_LOAD | 1192663 | 58 512 | 1192663 | 302132_LV | 0.1125 | 0.9
703444_LV_LOAD | 1191969 | 58 512 | 1191969 | 703444_LV | 0.03 | 0.9

## Protecciones
SUBESTACIÓN | BAHÍA | TENSIÓN (kV) | RTC | RTP | FABRICANTE | MODELO | NÚMERO SERIAL | PROTECCIÓN | FUNCIÓN DEL RELÉ | TIPO DE PROTECCIÓN | AJUSTES DE FASE | [5 empty] | AJUSTES DE TIERRA | [5 empty] | RECIERRE
[11 empty] | Dir | 51 | Dial | Curva | 50-1 | Time delay (s) | Dir | 51N | Dial | Curva | 50N | Time delay (s) | 79-1 / 79-2 | Reset time (s)
BUENOS AIRES | CTO 58512 | 13.8 | 600 | 120 | GENERAL ELECTRIC | F650 |  | (50), (50N), (51), (51N) | Sobrecorriente | Protección Principal | None | 0.6 | 0.07 | IEC VI | 3.6 | 0.05 | None | 0.2 | 0.2 | IEC VI | 3 | 0.05 | 15/30 | 30