## Líneas
Name | In Folder | Grid | Terminal i | Terminal j | Length | Name | Rtd.Current | R1 | X1 | B1 | R0 | X0 | B0
|  |  | Busbar | Busbar | km |  | kA | Ohm | Ohm | uS | Ohm | Ohm | uS
10400 | 1103458 | 10 502 | 1103458A | 1103458B | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
10833 | 10 502 | 10 502 | 1101293C | 1155245 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
10834 | 10 502 | 10 502 | 1155245 | 1155270 | 0.02 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0131 | 0.0085 | 0 | 0.0219 | 0.0082 | 0
10835 | 10 502 | 10 502 | 1155270 | 1155253 | 0.0214 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0141 | 0.0091 | 0 | 0.0234 | 0.0087 | 0
10836 | 10 502 | 10 502 | 1155253 | 1155911A | 0.0062 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0041 | 0.0026 | 0 | 0.0068 | 0.0025 | 0
10941 | 10 502 | 10 502 | 1101315C | 1155334 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
10942 | 10 502 | 10 502 | 1155334 | 1155342 | 0.0199 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.013 | 0.0085 | 0 | 0.0218 | 0.0081 | 0
10943 | 10 502 | 10 502 | 1155342 | 1155351 | 0.0139 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0091 | 0.0059 | 0 | 0.0152 | 0.0057 | 0
10944 | 10 502 | 10 502 | 1155351 | 1155377 | 0.0224 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0147 | 0.0096 | 0 | 0.0245 | 0.0091 | 0
10945 | 10 502 | 10 502 | 1155377 | 1155679A | 0.0081 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0053 | 0.0035 | 0 | 0.0089 | 0.0033 | 0
10978 | 10 502 | 10 502 | 1101315D | 1155334 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
10979 | 10 502 | 10 502 | 1155334 | 1157019A | 0.0143 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0094 | 0.0061 | 0 | 0.0157 | 0.0058 | 0
11284 | 10 502 | 10 502 | 1101421D | 1155741 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
11285 | 10 502 | 10 502 | 1155741 | 1155750 | 0.026 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0171 | 0.0111 | 0 | 0.0285 | 0.0106 | 0
11286 | 10 502 | 10 502 | 1155750 | 1155776B | 0.0044 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0029 | 0.0019 | 0 | 0.0048 | 0.0018 | 0
11287 | 10 502 | 10 502 | 1101421C | 1155741 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
11288 | 10 502 | 10 502 | 1155741 | 1155792 | 0.0191 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0125 | 0.0081 | 0 | 0.0209 | 0.0078 | 0
11289 | 10 502 | 10 502 | 1155792 | 1155806 | 0.0352 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0231 | 0.015 | 0 | 0.0386 | 0.0144 | 0
11290 | 10 502 | 10 502 | 1155806 | 1155822A | 0.0081 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0053 | 0.0035 | 0 | 0.0089 | 0.0033 | 0
11342 | 10 502 | 10 502 | 1101404B | 1155849 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
11343 | 10 502 | 10 502 | 1155849 | 1155857 | 0.0221 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0145 | 0.0094 | 0 | 0.0242 | 0.009 | 0
11344 | 10 502 | 10 502 | 1155857 | 1155881A | 0.0077 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0051 | 0.0033 | 0 | 0.0085 | 0.0032 | 0
11381 | 10 502 | 10 502 | 1101340B | 1155938 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
11382 | 10 502 | 10 502 | 1155938 | 1155946A | 0.0316 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0208 | 0.0135 | 0 | 0.0346 | 0.0129 | 0
11383 | 10 502 | 10 502 | 1101340C | 1155652 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
11384 | 10 502 | 10 502 | 1155652 | 1155971 | 0.0117 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0077 | 0.005 | 0 | 0.0128 | 0.0048 | 0
11385 | 10 502 | 10 502 | 1155971 | 1155997A | 0.0039 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0026 | 0.0017 | 0 | 0.0043 | 0.0016 | 0
15348 | 10 502 | 10 502 | 1067214B | 1667238 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
15349 | 10 502 | 10 502 | 1667238 | 1103725 | 0.0256 | 3F_15_CU_350_XLPE | 0.39 | 0.0037 | 0.0034 | 0 | 0.0052 | 0.0085 | 0
15350 | 10 502 | 10 502 | 1103725 | 1154605 | 0.0193 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0127 | 0.0083 | 0 | 0.0212 | 0.0079 | 0
15351 | 10 502 | 10 502 | 1154605 | 1154613A | 0.005 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0033 | 0.0021 | 0 | 0.0055 | 0.0021 | 0
21781 | 10 502 | 10 502 | 1101307D | 2214130 | 0.012 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.005 | 0.0019 | 0 | 0.008 | 0.0049 | 0
21782 | 10 502 | 10 502 | 2214130 | 2214148 | 0.0203 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.0085 | 0.0033 | 0 | 0.0135 | 0.0083 | 0
21783 | 10 502 | 10 502 | 2214148 | 2214156A | 0.0078 | 3F_15_CU_1/0_XLPE | 0.2 | 0.0033 | 0.0013 | 0 | 0.0052 | 0.0032 | 0
26711 | 10 502 | 10 502 | 1155270 | 1155253 | 0.0214 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0141 | 0.0091 | 0 | 0.0234 | 0.0087 | 0
26712 | 10 502 | 10 502 | 1155253 | 2567814 | 0.0054 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0035 | 0.0023 | 0 | 0.0059 | 0.0022 | 0
26713 | 10 502 | 10 502 | 2567814 | 2567831A | 0.0058 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0038 | 0.0025 | 0 | 0.0063 | 0.0024 | 0
26922 | 1101455 | 10 502 | 1101455A | 1101455E | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
40905 | 10 502 | 10 502 | 1067010E | 2765811 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
40906 | 10 502 | 10 502 | 2765811 | 2765829 | 0.0206 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0135 | 0.0088 | 0 | 0.0226 | 0.0084 | 0
40907 | 10 502 | 10 502 | 2765829 | 2765837A | 0.0024 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0016 | 0.001 | 0 | 0.0027 | 0.001 | 0
47594 | 10 502 | 10 502 | 1101421G | 1155741 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
47595 | 10 502 | 10 502 | 1155741 | 1155750 | 0.026 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0171 | 0.0111 | 0 | 0.0285 | 0.0106 | 0
47596 | 10 502 | 10 502 | 1155750 | 2789132A | 0.0332 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0218 | 0.0142 | 0 | 0.0364 | 0.0136 | 0
47597 | 10 502 | 10 502 | 2789132A | 2789141A | 0.0096 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0063 | 0.0041 | 0 | 0.0105 | 0.0039 | 0
5105 | 10 502 | 10 502 | 1067001D | 1069438 | 0.0423 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0111 | 0.0182 | 0.1702 | 0.0244 | 0.0781 | 0.0762
5106 | 10 502 | 10 502 | 1069438 | 1069446 | 0.0981 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0256 | 0.0422 | 0.3944 | 0.0566 | 0.1809 | 0.1765
5108 | 10 502 | 10 502 | 1069446 | 1069454 | 0.0247 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0065 | 0.0106 | 0.0995 | 0.0143 | 0.0456 | 0.0445
5109 | 10 502 | 10 502 | 1069454 | 1069471C | 0.04 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0104 | 0.0172 | 0.1607 | 0.0231 | 0.0737 | 0.0719
5110 | 10 502 | 10 502 | 1069471C | 1069489 | 0.0702 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0183 | 0.0302 | 0.2821 | 0.0405 | 0.1294 | 0.1263
5111 | 10 502 | 10 502 | 1069489 | 1069497 | 0.0604 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0158 | 0.026 | 0.243 | 0.0349 | 0.1115 | 0.1088
5112 | 10 502 | 10 502 | 1069497 | 1069501 | 0.054 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0141 | 0.0232 | 0.2171 | 0.0312 | 0.0996 | 0.0972
5113 | 10 502 | 10 502 | 1069501 | 1069519 | 0.0434 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0114 | 0.0187 | 0.1746 | 0.0251 | 0.0801 | 0.0781
5117 | 10 502 | 10 502 | 1069519 | 1069527 | 0.0159 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0042 | 0.0068 | 0.0639 | 0.0092 | 0.0293 | 0.0286
5118 | 10 502 | 10 502 | 1069527 | 1069683 | 0.071 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0186 | 0.0306 | 0.2856 | 0.041 | 0.131 | 0.1278
5120 | 10 502 | 10 502 | 1069683 | 1067010A | 0.0317 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0083 | 0.0137 | 0.1276 | 0.0183 | 0.0585 | 0.0571
5127 | 10 502 | 10 502 | 1067010A | 1067028A | 0.0563 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0147 | 0.0242 | 0.2264 | 0.0325 | 0.1039 | 0.1013
5128 | 10 502 | 10 502 | 1067028A | 1067036A | 0.0113 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.003 | 0.0049 | 0.0454 | 0.0065 | 0.0208 | 0.0203
5129 | 10 502 | 10 502 | 1067036A | 1067044 | 0.0498 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.013 | 0.0214 | 0.2002 | 0.0287 | 0.0919 | 0.0896
5130 | 10 502 | 10 502 | 1067044 | 1067052A | 0.0536 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.014 | 0.0231 | 0.2157 | 0.031 | 0.0989 | 0.0965
5131 | 1067052 | 10 502 | 1067052A | 1067052B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
5132 | 10 502 | 10 502 | 1067052B | 1067079A | 0.0145 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.006 | 0.0065 | 0.0556 | 0.0106 | 0.0269 | 0.0255
5133 | 1067079 | 10 502 | 1067079A | 1067079B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
5134 | 1067079 | 10 502 | 1067079B | 1067079C | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
5136 | 10 502 | 10 502 | 1067079C | 1067087A | 0.02 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0083 | 0.009 | 0.0771 | 0.0146 | 0.0373 | 0.0353
5140 | 10 502 | 10 502 | 1067052A | 1067109A | 0.0655 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0171 | 0.0282 | 0.2633 | 0.0378 | 0.1208 | 0.1179
5141 | 1067109 | 10 502 | 1067109A | 1067109B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0048 | 0.0007 | 0.0022 | 0.0022
5142 | 10 502 | 10 502 | 1067109B | 1067117A | 0.0676 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.028 | 0.0303 | 0.26 | 0.0494 | 0.1258 | 0.1192
5143 | 10 502 | 10 502 | 1067117A | 1067125A | 0.0583 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0242 | 0.0261 | 0.2243 | 0.0426 | 0.1085 | 0.1028
5144 | 1067125 | 10 502 | 1067125A | 1067125B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_4/0_AIRE | 0.355 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0048 | 0.0007 | 0.0022 | 0.0022
5145 | 10 502 | 10 502 | 1067125B | 1067133A | 0.018 | 3F_15_ACSR_2/0_ECO | 0.295 | 0.0074 | 0.0067 | 0.098 | 0.0106 | 0.0851 | 0.024
5146 | 1067133 | 10 502 | 1067133A | 1067133B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_ECO | 0.295 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0065 | 0.0007 | 0.0057 | 0.0016
5147 | 10 502 | 10 502 | 1067125A | 1067141A | 0.0502 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0208 | 0.0225 | 0.1931 | 0.0367 | 0.0934 | 0.0885
5148 | 10 502 | 10 502 | 1067141A | 1067150 | 0.0631 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.033 | 0.0288 | 0.2377 | 0.0529 | 0.118 | 0.1102
5153 | 10 502 | 10 502 | 1067150 | 1067176A | 0.0738 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0306 | 0.033 | 0.284 | 0.0539 | 0.1374 | 0.1302
5154 | 10 502 | 10 502 | 1067176A | 1067184A | 0.0415 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0172 | 0.0186 | 0.1598 | 0.0303 | 0.0773 | 0.0733
5155 | 1067184 | 10 502 | 1067184A | 1067184B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
5156 | 10 502 | 10 502 | 1067184B | 1067192A | 0.0589 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0244 | 0.0264 | 0.2265 | 0.043 | 0.1096 | 0.1038
5157 | 10 502 | 10 502 | 1067192A | 1067206A | 0.0649 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0269 | 0.0291 | 0.2496 | 0.0474 | 0.1208 | 0.1144
5158 | 10 502 | 10 502 | 1067206A | 1067214A | 0.0677 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0281 | 0.0303 | 0.2604 | 0.0494 | 0.126 | 0.1194
5280 | 10 502 | 10 502 | 1067214A | 1101251A | 0.027 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0112 | 0.0121 | 0.104 | 0.0197 | 0.0503 | 0.0477
5281 | 10 502 | 10 502 | 1101251D | 1101277A | 0.0313 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0164 | 0.0143 | 0.1179 | 0.0262 | 0.0586 | 0.0547
5282 | 10 502 | 10 502 | 1101277A | 3769721 | 0.0529 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0276 | 0.0241 | 0.1993 | 0.0443 | 0.0989 | 0.0924
5283 | 10 502 | 10 502 | 3769721 | 1101293A | 0.0685 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0358 | 0.0313 | 0.2579 | 0.0574 | 0.128 | 0.1196
5284 | 1101293 | 10 502 | 1101293A | 1101293B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
5285 | 10 502 | 10 502 | 1101293B | 1101307A | 0.058 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0303 | 0.0265 | 0.2185 | 0.0486 | 0.1085 | 0.1013
5286 | 1101307 | 10 502 | 1101307A | 1101307B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
5287 | 10 502 | 10 502 | 1101307B | 1101315A | 0.0666 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0348 | 0.0304 | 0.2508 | 0.0558 | 0.1245 | 0.1163
5288 | 10 502 | 10 502 | 1101315A | 1101323 | 0.0583 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0305 | 0.0266 | 0.2196 | 0.0489 | 0.109 | 0.1018
5289 | 10 502 | 10 502 | 1101323 | 1101331 | 0.0532 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0278 | 0.0243 | 0.2003 | 0.0446 | 0.0995 | 0.0929
5290 | 10 502 | 10 502 | 1101331 | 1101340A | 0.0689 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.036 | 0.0314 | 0.2595 | 0.0577 | 0.1288 | 0.1203
5291 | 10 502 | 10 502 | 1101340A | 1045288 | 0.0122 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0064 | 0.0056 | 0.0459 | 0.0102 | 0.0228 | 0.0213
5292 | 10 502 | 10 502 | 1045288 | 1101358 | 0.0368 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0193 | 0.0168 | 0.1388 | 0.0309 | 0.0689 | 0.0644
5294 | 10 502 | 10 502 | 1101358 | 1101374A | 0.0736 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0385 | 0.0336 | 0.2774 | 0.0617 | 0.1377 | 0.1286
5295 | 10 502 | 10 502 | 1101374A | 1101382A | 0.0557 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0291 | 0.0254 | 0.2097 | 0.0467 | 0.1041 | 0.0973
5296 | 10 502 | 10 502 | 1101382A | 1101391A | 0.0513 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0268 | 0.0234 | 0.1931 | 0.043 | 0.0959 | 0.0895
5297 | 10 502 | 10 502 | 1101404A | 1101412 | 0.0539 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0282 | 0.0246 | 0.2031 | 0.0452 | 0.1009 | 0.0942
5298 | 10 502 | 10 502 | 1101412 | 1101421A | 0.0506 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0264 | 0.0231 | 0.1905 | 0.0424 | 0.0946 | 0.0883
5299 | 1101421 | 10 502 | 1101421A | 1101421B | 0.0012 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0045 | 0.001 | 0.0022 | 0.0021
5300 | 10 502 | 10 502 | 1101421B | 1101447D | 0.0397 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0207 | 0.0181 | 0.1494 | 0.0332 | 0.0742 | 0.0693
5304 | 10 502 | 10 502 | 1101480B | 1065971D | 0.0426 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0223 | 0.0194 | 0.1605 | 0.0357 | 0.0797 | 0.0744
5373 | 10 502 | 10 502 | 1101404A | 1101391A | 0.0851 | 3F_15_ACSR_1/0_AIRE | 0.241 | 0.0445 | 0.0388 | 0.3205 | 0.0713 | 0.1591 | 0.1486
714206 | 10 502 | 10 502 | 1067087C | 4249330 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
714207 | 10 502 | 10 502 | 4249330 | 4249348 | 0.0085 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0056 | 0.0036 | 0 | 0.0093 | 0.0035 | 0
714208 | 10 502 | 10 502 | 4249348 | 4249356 | 0.0111 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0073 | 0.0047 | 0 | 0.0122 | 0.0045 | 0
714209 | 10 502 | 10 502 | 4249356 | 4249372A | 0.0025 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0017 | 0.0011 | 0 | 0.0028 | 0.001 | 0
714525 | 10 502 | 10 502 | 4938216A | 2214148 | 0.0133 | 3F_15_CU_2/0_XLPE | 0.23 | 0.0045 | 0.0021 | 0 | 0.007 | 0.0053 | 0
717305 | 10 502 | 10 502 | 1154508 | 1026682 | 0.0122 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0101 | 0.0058 | 0.0441 | 0.014 | 0.023 | 0.0209
717306 | 10 502 | 10 502 | 1026666A | 1026682 | 0.0063 | 3F_15_ACSR_2_AIRE | 0.184 | 0.0052 | 0.003 | 0.0226 | 0.0072 | 0.0118 | 0.0107
720189 | 10 502 | 10 502 | 1067079F | 5605024 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
720190 | 10 502 | 10 502 | 5605024 | 5605032 | 0.0097 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0064 | 0.0041 | 0 | 0.0106 | 0.004 | 0
720191 | 10 502 | 10 502 | 5605032 | 4249330 | 0.0107 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.007 | 0.0046 | 0 | 0.0117 | 0.0044 | 0
720192 | 10 502 | 10 502 | 4249330 | 4249348 | 0.0085 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0056 | 0.0036 | 0 | 0.0093 | 0.0035 | 0
720193 | 10 502 | 10 502 | 4249348 | 1283235 | 0.0122 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.008 | 0.0052 | 0 | 0.0134 | 0.005 | 0
720194 | 10 502 | 10 502 | 5604524A | 1283235 | 0.0104 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0069 | 0.0045 | 0 | 0.0114 | 0.0043 | 0
725649 | 10 502 | 10 502 | 8338973A | 8339694 | 0.0023 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0015 | 0.001 | 0 | 0.0026 | 0.001 | 0
725650 | 10 502 | 10 502 | 8339694 | 8339155 | 0.0026 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0017 | 0.0011 | 0 | 0.0029 | 0.0011 | 0
725659 | 10 502 | 10 502 | 8339155 | 8339708 | 0.0128 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0084 | 0.0054 | 0 | 0.014 | 0.0052 | 0
725660 | 10 502 | 10 502 | 8339708 | 1154508 | 0.0116 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0076 | 0.0049 | 0 | 0.0127 | 0.0047 | 0
741064 | 10 502 | 10 502 | 1155245 | 1155270 | 0.02 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0131 | 0.0085 | 0 | 0.0219 | 0.0082 | 0
747634 | 4249372 | 10 502 | 4249372B | 4249372D | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
764757 | 10 502 | 10 502 | 1067052F | 9500758 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
764758 | 10 502 | 10 502 | 9500758 | 9500766 | 0.021 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0138 | 0.0089 | 0 | 0.023 | 0.0086 | 0
764759 | 10 502 | 10 502 | 9500766 | 9500774 | 0.0221 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0145 | 0.0094 | 0 | 0.0243 | 0.009 | 0
764760 | 10 502 | 10 502 | 9500774 | 8795266A | 0.0064 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0042 | 0.0027 | 0 | 0.007 | 0.0026 | 0
783432 | 1154176 | 10 502 | 1154176A | 1154176C | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
783433 | 1154176 | 10 502 | 1154176D | 1154176B | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
791042 | 10 502 | 10 502 | 1101404B | 1618750 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
791043 | 10 502 | 10 502 | 1618750 | 1618741 | 0.0029 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0019 | 0.0012 | 0 | 0.0032 | 0.0012 | 0
791044 | 10 502 | 10 502 | 1618741 | 1618733 | 0.0434 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0285 | 0.0185 | 0 | 0.0475 | 0.0177 | 0
791045 | 10 502 | 10 502 | 1618733 | 9219013A | 0.0087 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0057 | 0.0037 | 0 | 0.0095 | 0.0035 | 0
796468 | 1155679 | 10 502 | 1155679A | 1155679B | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
802784 | 1101251 | 10 502 | 1101251A | 1101251E | 0.0012 | 3F_15_ACSR_2/0_AIRE | 0.275 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0046 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0021
804306 | 10 502 | 10 502 | 10 502_Term | 1067001C | 0.014 | 3F_15_CU_350_XLPE | 0.39 | 0.002 | 0.0018 | 0 | 0.0028 | 0.0047 | 0
806782 | 1154290 | 10 502 | 1154290B | 1154290C | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
806799 | 10 502 | 10 502 | 1154290C | 1154281A | 0.004 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0026 | 0.0017 | 0 | 0.0043 | 0.0016 | 0
807671 | 10 502 | 10 502 | 1101455G | 3272567 | 0.016 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0105 | 0.0068 | 0 | 0.0175 | 0.0065 | 0
807672 | 10 502 | 10 502 | 3272567 | 3272664 | 0.0183 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.012 | 0.0078 | 0 | 0.0201 | 0.0075 | 0
807673 | 10 502 | 10 502 | 3272664 | 3272761 | 0.0077 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0051 | 0.0033 | 0 | 0.0084 | 0.0031 | 0
807674 | 10 502 | 10 502 | 3272761 | 3272869 | 0.004 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0026 | 0.0017 | 0 | 0.0044 | 0.0016 | 0
807675 | 10 502 | 10 502 | 3272869 | 3272966A | 0.003 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.002 | 0.0013 | 0 | 0.0033 | 0.0012 | 0
812080 | 10 502 | 10 502 | 1155270 | 3453561 | 0.016 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0105 | 0.0068 | 0 | 0.0175 | 0.0065 | 0
812081 | 10 502 | 10 502 | 3453561 | 3453464 | 0.0205 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0135 | 0.0087 | 0 | 0.0224 | 0.0084 | 0
812082 | 10 502 | 10 502 | 3453464 | 3453367 | 0.0086 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0057 | 0.0037 | 0 | 0.0095 | 0.0035 | 0
812083 | 10 502 | 10 502 | 3453367 | 3453260A | 0.0034 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0022 | 0.0014 | 0 | 0.0037 | 0.0014 | 0
825166 | 10 502 | 10 502 | 1101277B | 1103431 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
825167 | 10 502 | 10 502 | 1103431 | 1103458A | 0.0299 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0196 | 0.0127 | 0 | 0.0327 | 0.0122 | 0
828934 | 10 502 | 10 502 | 1101447A | 1101455A | 0.0493 | 3F_15_CU_4/0_XLPE | 0.295 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.0165 | 0.0177 | 0
828942 | 10 502 | 10 502 | 1101455E | 1101471A | 0.0652 | 3F_15_CU_4/0_XLPE | 0.295 | 0.0145 | 0.0092 | 0 | 0.0218 | 0.0233 | 0
828945 | 10 502 | 10 502 | 1101471A | 1101480A | 0.0708 | 3F_15_CU_4/0_XLPE | 0.295 | 0.0157 | 0.01 | 0 | 0.0236 | 0.0254 | 0
828948 | 10 502 | 10 502 | 1101480A | 2479567B | 0.0493 | 3F_15_CU_4/0_XLPE | 0.295 | 0.0109 | 0.007 | 0 | 0.0165 | 0.0177 | 0
830652 | 1101382 | 10 502 | 1101382D | 1101382E | 0.0012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0008 | 0.0005 | 0 | 0.0013 | 0.0005 | 0
830653 | 10 502 | 10 502 | 1101382E | 4637844 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
830654 | 10 502 | 10 502 | 4637844 | 4637852 | 0.0092 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0061 | 0.0039 | 0 | 0.0101 | 0.0038 | 0
830655 | 10 502 | 10 502 | 4637852 | 4637861 | 0.0205 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0135 | 0.0088 | 0 | 0.0225 | 0.0084 | 0
830657 | 10 502 | 10 502 | 4637861 | 4916671A | 0.0114 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0075 | 0.0049 | 0 | 0.0125 | 0.0047 | 0
9137 | 10 502 | 10 502 | 1067028B | 1154141 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
9138 | 10 502 | 10 502 | 1154141 | 1154150 | 0.021 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0138 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0.0086 | 0
9139 | 10 502 | 10 502 | 1154150 | 1154133 | 0.043 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0282 | 0.0183 | 0 | 0.0471 | 0.0175 | 0
9140 | 10 502 | 10 502 | 1154133 | 1154303 | 0.0083 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0055 | 0.0035 | 0 | 0.0091 | 0.0034 | 0
9141 | 10 502 | 10 502 | 1067028C | 1154141 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
9142 | 10 502 | 10 502 | 1154141 | 1154150 | 0.021 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0138 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0.0086 | 0
9143 | 10 502 | 10 502 | 1154150 | 1154176A | 0.0089 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0058 | 0.0038 | 0 | 0.0097 | 0.0036 | 0
9253 | 10 502 | 10 502 | 1067010C | 1154079 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
9254 | 10 502 | 10 502 | 1154079 | 1154125 | 0.0356 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0234 | 0.0152 | 0 | 0.039 | 0.0145 | 0
9256 | 10 502 | 10 502 | 1154125 | 1154117 | 0.0127 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0083 | 0.0054 | 0 | 0.0139 | 0.0052 | 0
9257 | 10 502 | 10 502 | 1154117 | 1154109 | 0.0206 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0135 | 0.0088 | 0 | 0.0225 | 0.0084 | 0
9258 | 10 502 | 10 502 | 1154109 | 1154087A | 0.008 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0053 | 0.0034 | 0 | 0.0088 | 0.0033 | 0
9264 | 10 502 | 10 502 | 1067036B | 1154206 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
9265 | 10 502 | 10 502 | 1154206 | 1154192 | 0.0216 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0142 | 0.0092 | 0 | 0.0237 | 0.0088 | 0
9266 | 10 502 | 10 502 | 1154192 | 1154222 | 0.0128 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0084 | 0.0055 | 0 | 0.0141 | 0.0052 | 0
9267 | 10 502 | 10 502 | 1154222 | 1154231 | 0.0635 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0418 | 0.0271 | 0 | 0.0696 | 0.0259 | 0
9268 | 10 502 | 10 502 | 1154231 | 1154435A | 0.0024 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0016 | 0.001 | 0 | 0.0026 | 0.001 | 0
9274 | 10 502 | 10 502 | 1067141C | 1154249 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
9275 | 10 502 | 10 502 | 1154249 | 1154257 | 0.0039 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0025 | 0.0016 | 0 | 0.0042 | 0.0016 | 0
9276 | 10 502 | 10 502 | 1154257 | 1154273 | 0.0166 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0109 | 0.0071 | 0 | 0.0182 | 0.0068 | 0
9277 | 10 502 | 10 502 | 1154273 | 1154290A | 0.01 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0066 | 0.0043 | 0 | 0.011 | 0.0041 | 0
9299 | 10 502 | 10 502 | 1067109C | 1102958 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
9300 | 10 502 | 10 502 | 1102958 | 1102974A | 0.014 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0092 | 0.006 | 0 | 0.0154 | 0.0057 | 0
9301 | 10 502 | 10 502 | 1102974A | 1154508 | 0.0697 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0458 | 0.0297 | 0 | 0.0764 | 0.0285 | 0
9302 | 10 502 | 10 502 | 1154508 | 1102982A | 0.0075 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0049 | 0.0032 | 0 | 0.0082 | 0.0031 | 0
9320 | 10 502 | 10 502 | 1067125C | 1154443 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
9321 | 10 502 | 10 502 | 1154443 | 1154451 | 0.0128 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0084 | 0.0055 | 0 | 0.014 | 0.0052 | 0
9322 | 10 502 | 10 502 | 1154451 | 1154478 | 0.0184 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0121 | 0.0078 | 0 | 0.0201 | 0.0075 | 0
9323 | 10 502 | 10 502 | 1154478 | 1154494A | 0.0243 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.016 | 0.0104 | 0 | 0.0267 | 0.0099 | 0
9341 | 10 502 | 10 502 | 1067184D | 1154575 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
9342 | 10 502 | 10 502 | 1067184C | 1154575 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
9343 | 10 502 | 10 502 | 1154575 | 1154583 | 0.0186 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0122 | 0.0079 | 0 | 0.0203 | 0.0076 | 0
9344 | 10 502 | 10 502 | 1154575 | 1154583 | 0.0186 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0122 | 0.0079 | 0 | 0.0203 | 0.0076 | 0
9345 | 10 502 | 10 502 | 1154583 | 1154591A | 0.0221 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0145 | 0.0094 | 0 | 0.0242 | 0.009 | 0
9351 | 10 502 | 10 502 | 1154583 | 1103211 | 0.0212 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0139 | 0.0091 | 0 | 0.0233 | 0.0087 | 0
9352 | 10 502 | 10 502 | 1103211 | 1103229A | 0.0162 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0106 | 0.0069 | 0 | 0.0177 | 0.0066 | 0
9783 | 10 502 | 10 502 | 1067117B | 1154346 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
9784 | 10 502 | 10 502 | 1154346 | 1154354 | 0.0102 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0067 | 0.0044 | 0 | 0.0112 | 0.0042 | 0
9785 | 10 502 | 10 502 | 1154354 | 1154311A | 0.023 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0151 | 0.0098 | 0 | 0.0252 | 0.0094 | 0
9811 | 10 502 | 10 502 | 1067133C | 1103296 | 0.012 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0079 | 0.0051 | 0 | 0.0131 | 0.0049 | 0
9822 | 10 502 | 10 502 | 1103296 | 1103300 | 0.009 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0059 | 0.0038 | 0 | 0.0098 | 0.0037 | 0
9823 | 10 502 | 10 502 | 1103300 | 1103326 | 0.016 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0105 | 0.0068 | 0 | 0.0176 | 0.0065 | 0
9824 | 10 502 | 10 502 | 1103326 | 1103318A | 0.0007 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0005 | 0.0003 | 0 | 0.0008 | 0.0003 | 0
9839 | 10 502 | 10 502 | 1067176B | 1154389 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
9840 | 10 502 | 10 502 | 1067176C | 1154371 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
9841 | 10 502 | 10 502 | 1154389 | 1154397 | 0.0412 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0271 | 0.0176 | 0 | 0.0452 | 0.0168 | 0
9842 | 10 502 | 10 502 | 1154371 | 1154397 | 0.04 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0263 | 0.0171 | 0 | 0.0438 | 0.0163 | 0
9843 | 10 502 | 10 502 | 1154397 | 1154401A | 0.0414 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0272 | 0.0176 | 0 | 0.0453 | 0.0169 | 0
9844 | 10 502 | 10 502 | 1154397 | 1154214A | 0.0638 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0419 | 0.0272 | 0 | 0.0698 | 0.026 | 0
9944 | 10 502 | 10 502 | 1067184E | 1154524 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
9945 | 10 502 | 10 502 | 1154524 | 1154532 | 0.0322 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0212 | 0.0138 | 0 | 0.0353 | 0.0132 | 0
9946 | 10 502 | 10 502 | 1154532 | 1154541A | 0.0187 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0123 | 0.008 | 0 | 0.0205 | 0.0076 | 0
9949 | 10 502 | 10 502 | 1067192B | 1103245 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
9950 | 10 502 | 10 502 | 1103245 | 1103253A | 0.0313 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0205 | 0.0133 | 0 | 0.0343 | 0.0128 | 0
9966 | 10 502 | 10 502 | 1067192C | 1103351 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
9967 | 10 502 | 10 502 | 1103351 | 1103385A | 0.0226 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0148 | 0.0096 | 0 | 0.0247 | 0.0092 | 0
9989 | 10 502 | 10 502 | 1067206B | 1103393 | 0.0165 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0108 | 0.007 | 0 | 0.0181 | 0.0067 | 0
9990 | 10 502 | 10 502 | 1103393 | 1667262 | 0.025 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0164 | 0.0107 | 0 | 0.0274 | 0.0102 | 0
9991 | 10 502 | 10 502 | 1667262 | 1103407A | 0.0035 | 3F_15_CU_2_XLPE | 0.155 | 0.0023 | 0.0015 | 0 | 0.0039 | 0.0014 | 0

## Cargas_Demanda_corto
Name | Grid | Terminal | Terminal | App.Pow. | Pow.Fact. | ESTACION | EQUIPO_NT | CAMPO | HORA | I [A] | S [MVA]
|  | StaCubic | Busbar | MVA |  | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370 | 34.9889 | 0.83632 | Hora | S [MVA] | Potencia Aparente en cabecera del circuito
10755_LV_LOAD | 10 502 | 1067052 | 10755_LV | 0.1125 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.0417 | 33.2555 | 0.79488 | 9 | 1.4591
1354_LV_LOAD | 10 502 | 1067036 | 1354_LV | 0.075 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.0833 | 31.8642 | 0.76163 | 12 | 1.6829
1357_LV_LOAD | 10 502 | 1067087 | 1357_LV | 0.075 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.125 | 28.4646 | 0.68037 | 15 | 1.6385
1360_LV_LOAD | 10 502 | 1067133 | 1360_LV | 0.1125 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.1667 | 26.3519 | 0.62987
14224_LV_LOAD | 10 502 | 1101471 | 14224_LV | 0.1125 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.2083 | 26.7782 | 0.64006 | El apoyo donde se conectará el AGPE es el | 3272966
1436_LV_LOAD | 10 502 | 1101307 | 1436_LV | 0.1125 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.25 | 29.7243 | 0.71048
1437_LV_LOAD | 10 502 | 1101315 | 1437_LV | 0.075 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.2917 | 35.6171 | 0.85133
1438_LV_LOAD | 10 502 | 1101455 | 1438_LV | 0.225 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.3333 | 50.5896 | 1.2092
2205_LV_LOAD | 10 502 | 1154176 | 2205_LV | 0.1125 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.375 | 61.046 | 1.4591 | Corto en Barraje 13,8 kV S/E Conucos
2238_LV_LOAD | 10 502 | 1154087 | 2238_LV | 0.1125 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.4167 | 66.2146 | 1.5827 | Falla desde subestación | Sk [MVA] | Ik [kA] | Ip [kA] | Relación R/X (pico)
2241_LV_LOAD | 10 502 | 1154435 | 2241_LV | 0.075 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.4583 | 69.6994 | 1.666 | Trifasico | 654.488 | 27.382 | 70.401 | 0.068
2242_LV_LOAD | 10 502 | 1154281 | 2242_LV | 0.1125 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.5 | 70.4056 | 1.6829 | Monofasico a | 239.681 | 30.083 | 77.345 | 0.068
2246_LV_LOAD | 10 502 | 1102982 | 2246_LV | 0.05 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.5417 | 67.384 | 1.6106
2250_LV_LOAD | 10 502 | 1154494 | 2250_LV | 0.075 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.5833 | 64.579 | 1.5436
2353_LV_LOAD | 10 502 | 1154311 | 2353_LV | 0.1125 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.625 | 68.5498 | 1.6385
2366_LV_LOAD | 10 502 | 1103318 | 2366_LV | 0.045 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.6667 | 68.7837 | 1.6441
2372_LV_LOAD | 10 502 | 1154401 | 2372_LV | 0.5 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.7083 | 67.104 | 1.6039
2402_LV_LOAD | 10 502 | 1154541 | 2402_LV | 0.1125 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.75 | 62.3058 | 1.4893
2405_LV_LOAD | 10 502 | 1103253 | 2405_LV | 0.1125 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.7917 | 55.3584 | 1.3232
2412_LV_LOAD | 10 502 | 1103385 | 2412_LV | 0.05 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.8333 | 49.4791 | 1.1827
2421_LV_LOAD | 10 502 | 1103407 | 2421_LV | 0.15 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.875 | 44.8224 | 1.0714
2641_LV_LOAD | 10 502 | 1155911 | 2641_LV | 0.2 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.9167 | 40.2954 | 0.96315
2663_LV_LOAD | 10 502 | 1155679 | 2663_LV | 0.1125 | 0.9 | SEConucos | 13.8 | 10-502 | 45370.9583 | 37.3989 | 0.89392
2679_LV_LOAD | 10 502 | 1157019 | 2679_LV | 0.15 | 0.9
2753_LV_LOAD | 10 502 | 1155776 | 2753_LV | 0.15 | 0.9
2754_LV_LOAD | 10 502 | 1155822 | 2754_LV | 0.075 | 0.9
2768_LV_LOAD | 10 502 | 1155881 | 2768_LV | 0.075 | 0.9
2777_LV_LOAD | 10 502 | 1155946 | 2777_LV | 0.075 | 0.9
2778_LV_LOAD | 10 502 | 1155997 | 2778_LV | 0.075 | 0.9
2820_LV_LOAD | 10 502 | 1154591 | 2820_LV | 0.15 | 0.9
2821_LV_LOAD | 10 502 | 1103229 | 2821_LV | 0.03 | 0.9
3770_LV_LOAD | 10 502 | 1154613 | 3770_LV | 0.05 | 0.9
5043_LV_LOAD | 10 502 | 2214156 | 5043_LV | 0.15 | 0.9
5981_LV_LOAD | 10 502 | 2567831 | 5981_LV | 0.1125 | 0.9
703719_LV_LOAD | 10 502 | 1026666 | 703719_LV | 0.075 | 0.9
704517_LV_LOAD | 10 502 | 4938216 | 704517_LV | 0.1125 | 0.9
705180_LV_LOAD | 10 502 | 5604524 | 705180_LV | 0.075 | 0.9
706157_LV_LOAD | 10 502 | 4249372 | 706157_LV | 0.5 | 0.9
708305_LV_LOAD | 10 502 | 8338973 | 708305_LV | 0.1125 | 0.9
713722_LV_LOAD | 10 502 | 8795266 | 713722_LV | 0.1125 | 0.9
716636_LV_LOAD | 10 502 | 9219013 | 716636_LV | 0.075 | 0.9
725416_LV_LOAD | 10 502 | 1067079 | 725416_LV | 0.1125 | 0.9
730082_LV_LOAD | 10 502 | 3453260 | 730082_LV | 0.3 | 0.9
730199_LV_LOAD | 10 502 | 3272966 | 730199_LV | 0.15 | 0.9
733005_LV_LOAD | 10 502 | 1067133 | 733005_LV | 0.15 | 0.9
735969_LV_LOAD | 10 502 | 1154214 | 735969_LV | 0.5 | 0.9
736594_LV_LOAD | 10 502 | 1103458 | 736594_LV | 0.075 | 0.9
738639_LV_LOAD | 10 502 | 4916671 | 738639_LV | 0.3 | 0.9
7985_LV_LOAD | 10 502 | 1067109 | 7985_LV | 0.1125 | 0.9
8628_LV_LOAD | 10 502 | 2765837 | 8628_LV | 0.8 | 0.9
9712_LV_LOAD | 10 502 | 2789141 | 9712_LV | 0.045 | 0.9

## Protecciones
SUBESTACIÓN | BAHÍA | TENSIÓN (kV) | RTC | RTP | FABRICANTE | MODELO | NÚMERO SERIAL | PROTECCIÓN | FUNCIÓN DEL RELÉ | TIPO DE PROTECCIÓN | AJUSTES DE FASE | [5 empty] | AJUSTES DE TIERRA | [5 empty] | RECIERRE
[11 empty] | Dir | 51 | Dial | Curva | 50-1 | Time delay (s) | Dir | 51N | Dial | Curva | 50N | Time delay (s) | 79-1 / 79-2 | Reset time (s)
CONUCO | CTO 10502 | 13.8 | 60 | 120 | AREVA | MICOM P142 | 360 | (50), (50N), (51), (51N) | Sobrecorriente | Protección Principal | None | 6 | 0.1 | IEC VI | 36 | 0 | None | 2 | 0.15 | IEC VI | 20 |  | 15/30 | 60